АДМИНИСТРАЦИЯ

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.07.2025 года                            №  18                                  с. Междуречье

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Междуреченского муниципального образования до 2035 года

# В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года  № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», статьи 30 Устава Междуреченского сельского поселения Вольского муниципального района Саратовской области,

# ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Междуреченского муниципального образования Вольского муниципального района Саратовской области до 2035 года согласно Приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского муниципального образования 25 июня 2018 года № 18 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Междуреченского муниципального образования Вольского муниципального района Саратовской области».

3. Опубликовать настоящее постановление одновременно со схемой водоснабжения и водоотведения на официальном сайте Междуреченского муниципального образования в сети Интернет https://mezhdurechenskoe-r64.gosweb.gosuslugi.ru. до  24 июля 2025 года.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Междуреченского

муниципального образования                                      В.А. Наумов

Приложение к постановлению администрации

Междуреченского муниципального образования

от 09.07.2025 года № 18

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД С 2025 ПО 2035 годы

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение |  |
| --- | --- |
| Паспорт схемы |  |
| Глава 1. Водоснабжение |  |
| 1.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения |  |
| 1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны |  |
| 1.1.2. Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения |  |
| 1.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения |  |
| 1.1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения |  |
| 1.1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов |  |
| 1.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системой водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты) |  |
| 1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения |  |
| 1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения |  |
| 1.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения |  |
| 1.3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды |  |
| 1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке |  |
| 1.3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления) |  |
| 1.3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения |  |
| 1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг |  |
| 1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой технической воды и планов по установке приборов учета |  |
| 1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения |  |
| 1.3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии с СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки |  |
| 1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы |  |
| 1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) |  |
| 1.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам |  |
| 1.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами |  |
| 1.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при её транспортировке (годовые, среднесуточные значения) |  |
| 1.3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов) |  |
| 1.3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам. |  |
| 1.3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации |  |
| - 1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения |  |
| 1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам |  |
| 1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения и водоотведения |  |
| 1.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения |  |
| 1.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющих водоснабжение |  |
| 1.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду |  |
| 1.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование |  |
| 1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен |  |
| 1.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения |  |
| 1.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения |  |
| - 1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения |  |
| 1.5.1. Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод |  |
| 1.5.2. Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке |  |
| 1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения |  |
| 1.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения |  |
| - 1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию |  |
| 2. Водоотведение |  |
| 2.1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения |  |
| 2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны |  |
| 2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами |  |
| 2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения |  |
| 2.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения |  |
| 2.1.5. Описание состояния и функционирование канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения |  |
| 2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости |  |
| 2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду |  |
| 2.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения |  |
| 2.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения |  |
| 2.1.10. Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселения, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод |  |
| 2.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения |  |
| 2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам водоотведения |  |
| 2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения |  |
| 2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении коммерческих расчетов |  |
| 2.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей |  |
| 2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения |  |
| 2.3. Прогноз объема сточных вод |  |
| 2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения |  |
| 2.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны) |  |
| 2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам |  |
| 2.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения |  |
| 2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия |  |
| 2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения |  |
| 2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения |  |
| 2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий |  |
| 2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения |  |
| 2.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения |  |
| 2.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение |  |
| 2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование |  |
| 2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения |  |
| 2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения |  |
| 2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения |  |
| 2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды |  |
| 2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод |  |
| 2.6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения |  |
| 2.7. Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения |  |
| 2.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию |  |

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период с 2025 по 2035 гг. Междуреченского муниципального образования Вольского муниципального района Саратовской области разработана на основании следующих документов:

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (в ред. Федеральных законов от 08.08.2024 г. № 232-ФЗ);

- Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (в ред. постановления Правительства РФ от 28.11.2023 г. № 2004).

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Междуреченском муниципальном образовании Вольского муниципального района Саратовской области.

ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Междуреченского муниципального образования Вольского муниципального района Саратовской области на 2025-2035 годы.

Заказчик схемы водоснабжения и водоотведения Администрация Междуреченского муниципального образования Вольского муниципального района Саратовской области.

Местонахождение схемы водоснабжения и водоотведения: 412974, Саратовская область, Вольский район, село Междуречье, Луговая ул., д. 22;

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

- СП 31.13330.2021«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ (ред. от 04.08.2023 г.);

- Приказ Минстроя РФ от 17.10.2014 г. № 640/пр «Методические указания по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке»;

- НЦС 81-02-14-2024 «Укрупненные нормативы цены строительства «Наружные сети водоснабжения и канализации».

Цели схемы:

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и перспективного жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период с 2025 г. до 2035 г.;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы системы водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

- реконструкция сетей водоснабжения;

- замена водонапорной башни.

Сроки и этапы реализации схемы

Этап строительства – с 2025 по 2035 годы.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Финансирование схемы водоснабжения и водоотведения Междуреченского муниципального образования Вольского муниципального района Саратовской области:

- В сфере водоснабжения составляет 5234,76 тыс. рублей;

- В сфере водоотведения составляет 0,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы водоснабжения

1. Удовлетворение потребности потребителей в воде питьевого качества.

2. Повышение надежности, износостойкости, увеличение меж ремонтных периодов на сетях холодного водоснабжения.

3. Обеспечение возможности подключения новых объектов жилищного, промышленного и социального значения к системам холодного водоснабжения.

4. Повышение надежности систем водоснабжения снижение количества аварий и потерь.

5. Обеспечение надежности, качества и эффективности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с планируемыми потребностями развития Междуреченского муниципального образования Вольского муниципального района Саратовской области на период до 2035 года.

Характеристика Междуреченского муниципального образования Вольского муниципального района

Междуреченское сельское поселение расположено в северной части Вольского муниципального района, находящегося в северной части Саратовской области. Административным центром поселения является село Междуречье, расположенное в 70 км от административного центра муниципального района - г. Вольск. Расстояние от с.Междуречье до ближайшей железнодорожной станции составляет 7 км.

Территория поселения граничит на севере с Ульяновской областью, на востоке с Хвалынским муниципальным районом, на юге с Белогорновским муниципальным образованием, на западе с Черкасским муниципальным образованием.

Сложившаяся планировочная структура сельского поселения представляет собой четыре населенных пункта: с. Междуречье, с. Буровка, с.Новая Павловка, с. Покурлей.

Население

Динамика численности населения в Междуреченском муниципальном образовании Вольского муниципального района на протяжении последних лет имеет отрицательные тенденции. С 2012 года численность населения уменьшилось. Численность населения на 1 января 2024 года составила 778 человек. С 2012 года отрицательная динамика численности населения сельского поселения была обусловлена как естественным движением, так и миграционным оттоком населения. Динамика численности населения представлена в таблице 1.

Таблица 1

| Показатель | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность всего населения на 1 января 2024 года, чел. | 1051 | 1010 | 1005 | 998 | 1007 | 1008 | 966 | 935 | 925 | 881 | 778 |

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1.1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

На территории Междуреченского муниципального образования находится 4 населенных пункта, из них централизованное водоснабжение имеется в трех н.п.:

- с. Междуречье;

- с. Покурлей;

- с. Новая Павловка.

Протяженность водопроводных сетей Междуреченского муниципального образования Вольского муниципального района составляет 16,821 км.

В настоящее время организация и ответственность за водоснабжение Междуреченского сельского поселения лежит на администрации сельского поселения. Обслуживание водопроводной сети осуществляется ГУП СО «Облводоресурс» - «Вольский».

Источником водоснабжения являются подземные воды.

Служба водопроводного хозяйства включает в себя эксплуатацию и обслуживание  водоразборных колонок – 55 штук, пожарных гидрантов – 10 штук, насосных станций – 3 штуки, артезианских скважин в количестве 2 штук, глубина которых составляет 4-70 м, водонапорных башен – 3 штуки объёмом 15 и 22 м3.

В качестве материала водопроводных сетей использованы асбестоцемент (село Новая Павловка), полиэтилен (село Покурлей), чугун и сталь (село Междуречье).

На территории Междуреченского сельского поселения действуют 3 водозабора.

Зоны санитарной охраны водозаборов, в целях санитарно-эпидемиологической надежности, предусмотрены в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.41110-02.

Важнейшим элементом систем водоснабжения являются водопроводные сети. Сети водопровода подразделяются на магистральные и распределительные. Магистральные линии предназначены в основном для подачи воды транзитом к отдаленным объектам. Они идут в направлении движения основных потоков воды. Распределительные сети подают воду к отдельным объектам, и транзитные потоки там незначительны.

Конфигурация водопроводной сети на местности имеет большое значение, обеспечивая условия для бесперебойной и надежной подачи воды потребителям. Конфигурация водопроводной сети населенных пунктов Междуреченского муниципального образования в основном позволяет доставлять воду к потребителям по возможности кратчайшим путем с учетом рельефа местности, планировки населенного пункта и размещения основных потребителей воды.

Централизованные системы водоснабжения муниципального образования обеспечивают потребителей водоснабжением на технические нужды.

В целом, система водоснабжения муниципального образования представляет собой совокупность взаимосвязанных сооружений, устройств и трубопроводов. Все они работают в режиме, определяемым гидравлическими, физико-химическими и микробиологическими процессами, протекающими в различные сроки.

Эксплуатационные зоны системы водоснабжения определяются водоснабжающими организациями, обслуживающими эти зоны. Систему водоснабжения Междуреченского муниципального образования Вольского муниципального района представляет одна водоснабжающая организация.

В эксплуатационной зоне Филиал ГУП СО «Облводоресурс» - «Вольский» находятся все населенные пункты, охваченные централизованной системой водоснабжения Междуреченского муниципального образования Вольского муниципального района. Объекты системы централизованного водоснабжения находятся на балансе Междуреченского муниципального образования Вольского муниципального района, и переданы в хозяйственное ведение эксплуатирующей организации. Протяженность водопроводных сетей в хозяйственном ведении у организации Филиал ГУП СО «Облводоресурс» - «Вольский» 16,821 км.

1.1.2. Описание территорий поселений, не охваченных централизованными системами водоснабжения

В состав Междуреченского муниципального образования Вольского муниципального района входят 4 населённых пункта. Централизованное водоснабжение отсутствует только в с.Буровка.

Население, не обеспеченное централизованным водоснабжением, пользуется собственными скважинами и колодцами.

1.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят новые понятия в сфере водоснабжения и водоотведения:

-	«технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды;

-	«централизованная система холодного водоснабжения» - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам;

-	«нецентрализованная система холодного водоснабжения» - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

Исходя из определения технологической зоны водоснабжения, можно сделать вывод, что технологическая зона совпадает с границей населенного пункта, так как сам населенный пункт, не разделен на несколько технологических зон. Значит, что населенный пункт, представляется собой отдельную технологическую зону.

Зоны нецентрализованного водоснабжения совпадают с территориями Междуреченское муниципальное образование Вольского муниципального района, не охваченными централизованными системами водоснабжения. Более подробно данный вопрос освещен в подразделе «Описание территорий Междуреченское муниципальное образование Вольского муниципального района, не охваченных централизованными системами водоснабжения».

Исходя из определения централизованной системы холодного водоснабжения, на территории сельского поселения можно выделить следующие централизованные системы:

Таблица 1.1.3.1–Централизованные системы холодного водоснабжения

| № | Состав централизованной системы водоснабжения | Местоположение |
| --- | --- | --- |
|  | Источник водоснабжения – 1 шт., водонапорная башня – 1 шт., водопроводная сеть протяженностью 8501 м | с. Междуречье |
|  | Источник водоснабжения – 1 шт., водопроводная сеть протяженностью 6210 м | с. Покурлей |
|  | Источник водоснабжения – 1 шт., водопроводная сеть протяженностью 2110 м | с. Новая Павловка |

1.1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

а) Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются подземные воды. Питьевая вода поступает с подземных источников, с помощью насосов в водопроводные сети, не проходя очистку.

Таблица 1.1.4.1 – Источники водоснабжения

| № | Наименование объекта | Местоположение | Дебит, м3/час | Режим работы, ч | Глубина, м | Год постройки | Марка насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Родник «Центральный» | с.Междуречье | 3,5 | 24 | 4 | 1987 | 1К80-65-160 |
| 2 | Скважина №1 | с.Покурлей | 2,5 | 10 | 70 | 1985 | ЭЦВ 10-60-80 |
| 3 | Родник «Новопавловский» | с.Новая Павловка | 1,1 | 8 | 4 | 1965 | 1К80-65-160 |

б) Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

На территории Междуреченского муниципального образования Вольского муниципального района Саратовской области сооружения очистки и подготовки воды отсутствуют.

Согласно протоколам испытаний питьевой воды, вода соответствует нормативным показателям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

в) Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Насосное оборудование в системах водоснабжения Междуреченского муниципального образования позволяет обеспечить бесперебойную подачу воды в водонапорную башню. Состоит из погружного насоса для выкачивания воды из скважины для подачи в водонапорную башню,  системы автоматики для регулирования подачи воды, реле давления.

Согласно приказу Минстроя РФ от 4 апреля 2014 г. №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей», показателями энергетической эффективности являются:

- доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах);

- удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (Гкал/куб. м);

- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м);

- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м);

- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м);

- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м).

При определении фактических значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности уполномоченный орган учитывает:

- результаты технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения (далее - техническое обследование);

- информацию, раскрываемую организациями, осуществляющими водоснабжение и (или) водоотведение в соответствии со Стандартами раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января 2013 г. № 6 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 3, ст. 205);

- информацию, предоставленную территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о состоянии качества горячей воды, питьевой воды, подаваемой организацией, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, и соответствии или несоответствии горячей воды, питьевой воды установленным требованиям;

- информацию, предоставленную территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный экологический надзор, о состоянии водных объектов, забор (изъятие) водных ресурсов из которых осуществляется организацией, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение;

- результаты производственного контроля качества питьевой воды, производственного контроля качества горячей воды, производственного контроля состава и свойств сточных вод;

- данные коммерческого учета горячей воды, холодной воды, сточных вод;

- иную информацию, предоставленную организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, содержащую сведения о фактическом состоянии объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Фактические значения показателей энергетической эффективности определяются следующим образом:

- доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (процентов) (Дпв):

- общий объем воды, поданной в водопроводную сеть;

- объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке;

- удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (Гкал/куб. м) (Урп):

- общее количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды;

- объем подогретой горячей воды;

- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м) (Урп):

- общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе;

- общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка;

- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды (кВт*ч/куб. м) (Урп):

- общий объем транспортируемой питьевой воды;

г) Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Таблица 1.1.4.3 – Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения Междуреченского муниципального образования Вольского муниципального района

| № п/п | Наименование улиц | Протяженность водопроводных сетей, км | Средний диаметр, мм |  | Материалы труб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Междуречье | 8,501 | 100 |  | сталь, чугун, а/цемент |
|  | с. Покурлей | 6,21 | 100 |  | ПНД, метал, чугун |
|  | с. Новая Павловка | 2,11 | 100 |  | а/цемент, метал |
| Итого |  | 16,82 |  |  |  |

Оценка величины износа сетей производится на основании приказа Минстроя РФ от 5 августа 2014 г. №347/пр, по 5 основным группам:

- оборудование новое или почти новое, нарушений в работе не выявляется, к состоянию и внешнему виду нареканий нет;

- оборудование в работе, находится не в аварийном состоянии, но периодически возникают технические неполадки, которые устраняются в межремонтные интервалы;

- оборудование в работе, находится не в аварийном состоянии, но периодически возникают технические неполадки (чаще, чем указанные заводом изготовителем межремонтные интервалы);

- оборудование в работе, но по выявленным показателям находится в предаварийном или аварийном состоянии, эксплуатация оборудования нежелательна или опасна;

- оборудование не работает по причине невозможности эксплуатации вследствие явных нарушений конструкций или элементов.

Оценка технического состояния водопроводных и канализационных сетей характеризуется долей ветхих, подлежащих замене сетей (водопроводных или канализационных), и определяется по формуле:

- протяженность сетей (водопроводных или канализационных), находящихся в эксплуатации;

- протяженность ветхих сетей (водопроводных или канализационных), находящихся в эксплуатации.

Таблица 1.1.4.4 – Оценка технического состояния водопроводных сетей

| № п/п | Наименование улиц | Протяженность водопроводных сетей, км | Протяженность водопроводных сетей, требующих замены, км | Техническое состояние, % | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Междуречье | 8,501 | 0 | 100 | 93 |
|  | с. Покурлей | 6,21 | 0 | 100 | 90 |
|  | с. Новая Павловка | 2,11 | 0 | 100 | 93 |

Установить остаточный ресурс действующего водопровода можно по продолжительности времен работы или количеству пусков и числу рабочих циклов. Однако такой метод контроля дает лишь примерные показатели. Для определения точного технического состояния проводится экспертиза, в ходе которой осуществляется:

- анализ проектной документации;

- визуальный осмотр;

- геометрические измерения;

- лабораторные анализы;

- гидравлические испытания;

- инструментальное обследование.

д) Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Эксплуатация системы централизованного водоснабжения Междуреченского муниципального образования Вольского муниципального района сопровождается следующими технологическими проблемами, влияющими на качество и безопасность воды:

- Отсутствие станций очистки и подготовки воды, что делает невозможным использование воды в качестве питьевой;

- Качество воды на низком уровне, что делает возможность её использования только в технических целях;

В Междуреченском муниципальном образовании Вольского муниципального района Саратовской области не выдавались предписания об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

е) Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

В Междуреченском муниципальном образовании Вольского муниципального района Саратовской области система горячего водоснабжения отсутствует.

1.1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

В соответствии СП 131.13330.2020 нормативная глубина промерзания грунта на территории Саратовской области составляет 1,13-1,47 м. Междуреченское муниципальное образование Вольского муниципального района Саратовской области не относится к территории распространения вечномерзлых грунтов, в связи с чем технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды не требуется. Сети проложены на глубине 1,5-2 м.

1.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

На территории Междуреченского муниципального образования Вольского муниципального района на праве собственности объектами централизованной системы водоснабжения владеет:

1. Администрация Междуреченского муниципального образования Вольского муниципального района – в собственность входят объекты централизованного водоснабжения, расположенные в населенных пунктах, границы населенных пунктов являются границами зон расположения централизованных систем водоснабжения.

1.2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Планирование развитие систем водоснабжения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Не маловажным показателем для оценки возможного развития является прогноз спроса на услуги по водоснабжению, основанным на прогнозировании развития муниципального образования, его демографических и градостроительных перспективах, которые должны быть определены в первую очередь генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами коммунальной инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для насосных станций, а также трасс водопроводных сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа, по развитию водопроводного хозяйства принята практика составления перспективных схем водоснабжения для сельского поселения.

Необходимость развития, модернизации или замены объектов централизованной системы водоснабжения, в первую очередь, обусловлена высоким физическим и моральным износом систем коммунальной инфраструктуры, а так же планируемым приростом численности населения и развитием социальной инфраструктуры.

Основными задачами развития централизованной системы водоснабжения являются:

1) Обеспечение надежного, бесперебойного водоснабжения абонентов;

2) Внедрение новейших технологий по водоснабжению;

3) Снижение потерь воды в централизованных сетях водоснабжения;

4) Повышение качества услуги по холодному водоснабжению;

5) Снижение износа оборудования и участков централизованного водоснабжения.

Таблица 1.2.1.1 – Основные мероприятия, направленные на развитие систем централизованного водоснабжения

| №п/п | Наименование населенного пункта | Мероприятия |
| --- | --- | --- |
|  | с.Междуречье | Модернизация участка водопровода |
|  | с.Покурлей | Замена ВБР Рожновского |

1.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения

Развитие централизованных систем водоснабжения может происходить при следующих условиях:

- Развитие поселения без увеличения населения;

- Рост населения поселения;

- Увеличение потребления воды из-за индустриализации;

- Внедрение альтернативных источников водоснабжения.

Согласно статье 38 Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:

- Развитие централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется в соответствии со схемами водоснабжения и водоотведения поселений, муниципальных округов, городских округов.

- Схемы водоснабжения и водоотведения разрабатываются в соответствии с документами территориального планирования, а также с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

Развитие централизованной системы водоснабжения Междуреченского муниципального образования Вольского муниципального района напрямую связано с реализацией генерального плана поселения. Для сельского поселения предусмотрен только 1 вариант развития, связанный с генеральным планом данного поселения. Также ожидается планомерное уменьшение численности населения, что в итоге может уменьшить количество потребляемых услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

1.3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке

Общий баланс подачи и реализации воды приведен в таблице 1.3.1.1. Фактические данные по водопотреблению были предоставлены администрацией муниципального образования.

Структура потерь воды при производстве и транспортировке горячей, питьевой, технической воды регламентируется приказом Минстроя РФ от 17.10.2014г. № 640/пр «Методические указания по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке». Можно выделить следующие основные причины потерь воды в системах централизованного водоснабжения:

- Потери при транспортировке – являются наибольшими в большинстве систем централизованного водоснабжения, к ним относят:

- расходы на обслуживание водопроводных сетей;

- потери воды при повреждениях;

- потери воды за счет естественной убыли;

- расходы воды на отогрев трубопроводов;

- скрытые потери воды на сетях, являющиеся разновидностью утечек воды, не обнаруживаемых при внешнем осмотре водопроводной сети;

- потери воды из-за безучетного потребления и потребления с намеренным искажением показаний приборов учета или количества проживающих граждан (в случае осуществления расчетов с абонентами по нормативам потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению, холодному водоснабжению).

- Потери при производстве – являются минимальными, к ним относятся:

- потери воды в водопроводных сооружениях (естественная убыль воды (потеря (уменьшение массы воды при сохранении ее качества в пределах требований (норм), устанавливаемых нормативными правовыми актами), являющаяся следствием естественного изменения физико-химических свойств воды) в РЧВ и трубопроводах);

- утечки (самопроизвольное истечение воды из емкостных сооружений и различных элементов водопроводной сети при нарушении их герметичности) через уплотнения запорной арматуры на технологических трубопроводах;

- скрытые утечки (часть утечек воды, не обнаруживаемая при внешнем осмотре водопроводной сети) из РЧВ сверх норм естественной убыли воды.

Общие положения по определению потерь воды приведены в приказе Минстроя РФ от 28.10.2022г. № 917/пр «Об утверждении порядка установления нормативов потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке и внесении изменений в некоторые приказы министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по вопросам определения потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения» и приведены в п. 5-7.

Таблица 1.3.1.1

| № п/п | Показатели водопользования | Водопотребление, м3/год за 2024 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Питьевая вода | Горячая вода | Техническая вода |
| 1 | Поднято воды, всего Принято со стороны | 0 | 0 | 60120 |
| 2 | Расходы на собственные нужды | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Подано воды в сеть | 0 | 0 | 60120 |
| 4 | Реализовано воды, всего: | 0 | 0 | 60120 |
| 5 | Для населения | 0 | 0 | 56020 |
| 6 | Для организаций | 0 | 0 | 10 |
| 7 | Для бюджетной сферы | 0 | 0 | 400 |
| 8 | Неучтенные расходы и потери в сетях при транспортировке | 0 | 0 | 0 |

1.3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Территориальный баланс подачи холодной питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения представлен в таблице 1.3.2.1. Согласно п. 1.1.3 данной схемы, было определено, что каждый населенный пункт Междуреченского муниципального образования Вольского муниципального района, имеющий централизованную систему водоснабжения на своей территории, является отдельной технологической зоной.

Таблица	1.3.2.1

| № | Наименование населенного пункта | Питьевая вода |  | Горячая вода |  | Техническая вода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подача годовая, м3/год | Подача макс. суточная, м3/сут | Подача годовая, м3/год | Подача макс. суточная, м3/сут | Подача годовая, м3/год | Подача макс. суточная, м3/сут |
|  | с. Междуречье | 0 | 0 | 0 | 0 | 28440 | 93,5 |
|  | с. Покурлей | 0 | 0 | 0 | 0 | 21600 | 71,0 |
|  | с. Новая Павловка | 0 | 0 | 0 | 0 | 10080 | 33,1 |

1.3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения

Структурный баланс реализации воды по группам абонентов Междуреченского муниципального образования Вольского муниципального района приведен в следующей таблице.

Таблица 1.3.3.1 – Структура водопотребления по группам потребителей

| Наименование | Показатель, м3/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Питьевая вода | Горячая вода | Техническая вода |
| Население | 0 | 0 | 56020 |
| Организации | 0 | 0 | 10 |
| Бюджетная сфера | 0 | 0 | 4000 |
| Всего | 0 | 0 | 60120 |

1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Сведения о фактическом потреблении воды предоставлены эксплуатирующими организациями. Предоставленные данные отражены, в таблице 1.3.4.1

Таблица 1.3.4.1

| Наименование показателя | Объемные значения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Питьевая вода | Горячая вода | Техническая вода |
| Фактическое водопотребление годовое, м3/год | 0 | 0 | 56020 |
| Фактическое водопотребление среднесуточное, м3/сут | 0 | 0 | 153,5 |
| Количество потребителей, чел | 0 | 0 | 958 |
| Удельное водопотребление на 1 абонента в сутки, л/сут | 0 | 0 | 160 |
| Удельное водопотребление на 1 абонента в месяц, м3/месяц | 0 | 0 | 4,8 |

Сведения о действующих нормативах потребления коммунальных услуг сельского поселения представлены ниже.

На основании решения Вольского муниципального Собрания от 29.12.2007 г.№ 108 «Об утверждении норматива водопотребления на территории Вольского муниципального района» нормы потребления холодной воды представлены в таблице 1.3.4.2.

Таблица 1.3.4.2 – Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению в жилых помещениях

| № п/п | Потребители | Единица измерения | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Водопотребление из водозаборных колонок | м3/месяц на 1 чел | 0,9 |
|  | Жилые здания с водопроводом без канализации | м3/месяц на 1 чел | 3,6 |
|  | Жилые здания с водопроводом, канализацией без ванн | м3/месяц на 1 чел | 4,8 |
|  | Жилые здания с водопроводом, канализацией с ваннами | м3/месяц на 1 чел | 6,3 |

1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета являются жилищный фонд. Согласно информации, предоставленной эксплуатирующими организациями, процент установленных приборов составляет 90%.

Согласно Федеральному закону от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» любые производимые, передаваемые и потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов, т.е. к концу расчетного периода необходимо запланировать установку приборов учета для 100% потребителей.

1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Таблица 1.3.6.1 - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Мощность водозаборных сооружений, м3/год | Годовое водопотребление за базовый год, м3/год | Резерв/дефицит мощности водозаборных сооружений, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Междуречье | 438000 | 28440 | 409560 |
|  | с. Покурлей | 87600 | 21600 | 66000 |
|  | с. Новая Павловка | 438000 | 10080 | 427920 |

1.3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии с  СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления Междуреченское муниципальное образование Вольского муниципального района Саратовской области. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Всего предусмотрен 1 вариант развития – результат варианта сценария развития централизованных систем водоснабжения представлен в виде расчетов в таблице 1.3.7.1.

Таблица 1.3.7.1 - Прогнозируемый баланс потребления воды по варианту 1

| № п/п | Показатели | Междуреченское муниципальное образование Вольского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 (базовый год) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033-2035 |
| Объем холодной питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем поднятой воды, тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Собственные нужды, тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Объем потерь воды, тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Объем реализации воды всего, тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем горячей воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем поднятой воды, тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Собственные нужды, тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Объем потерь воды, тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Объем реализации воды всего, тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем технической воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем поднятой воды, тыс. м3 | 60,12 | 62,124 | 64,128 | 66,132 | 68,136 | 70,14 | 72,144 | 74,148 | 76,152 | 78,156 |
| 2 | Собственные нужды, тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Объем потерь воды, тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Объем реализации воды всего, тыс. м3 | 60,12 | 62,124 | 64,128 | 66,132 | 68,136 | 70,14 | 72,144 | 74,148 | 76,152 | 78,156 |

1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

В Междуреченском муниципальном образовании Вольского муниципального района Саратовской области система горячего водоснабжения отсутствует.

1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Таблица 1.3.9.1- Фактическое и ожидаемое потребление воды

|  | Потребление холодной питьевой воды |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фактическое |  |  | Ожидаемое |  |  |
|  | Годовое тыс. м³/год | Суточное тыс. м³/сут | Макс. суточное тыс. м³/сут | Годовое тыс. м³/год | Суточное тыс. м³/сут | Макс. суточное тыс. м³/сут |
| Междуреченское муниципальное образование Вольского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| Горячая | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Питьевая | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Техническая | 60,12 | 0,165 | 0,198 | 78,156 | 0,214 | 0,257 |

1.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Междуреченское муниципальное образование Вольского муниципального района Саратовской области разделен на 3 технологические зоны, водопроводные сети которого находятся в собственности Междуреченского муниципального образования Вольского муниципального района Саратовской области, сети находятся в хозяйственном ведении Филиал ГУП СО «Облводоресурс» - «Вольский».

Таблица 1.3.10.1 - Потребление воды

| № | Наименование населенного пункта | Питьевая вода |  | Горячая вода |  | Техническая вода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подача годовая, м3/год | Подача макс. суточная, м3/сут | Подача годовая, м3/год | Подача макс. суточная, м3/сут | Подача годовая, м3/год | Подача макс. суточная, м3/сут |
|  | с.Междуречье | 0 | 0 | 0 | 0 | 28440 | 93,5 |
|  | с.Покурлей | 0 | 0 | 0 | 0 | 21600 | 71,0 |
|  | с.Новая Павловка | 0 | 0 | 0 | 0 | 10080 | 33,1 |

1.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Таблица 1.3.11.1 – Оценка расходов холодной питьевой воды Междуреченского муниципального образования Вольского муниципального района

| Наименование | Показатель, м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Питьевая вода |  |  | Горячая вода |  |  | Техническая вода |  |  |
|  | 2024 г. | 2029 г. | 2035 г. | 2024 г. | 2029 г. | 2035 г. | 2024 г. | 2029 г. | 2035 г. |
| Население | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56020 | 66130 | 74146 |
| Организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| Бюджетная сфера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60120 | 70140 | 78156 |

1.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при её транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

За 2024 год технологические потери при транспортировке воды в системе водоснабжения Междуреченского муниципального образования Вольского муниципального района Саратовской области неизвестны.

В виду отсутствия приборов учета фактические потери при транспортировке технической воды не зафиксированы.

Таблица 1.3.12.1 – Прогнозные значения потерь воды в системах централизованного водоснабжения в зависимости от протяженности участков водоснабжения подлежащих реконструкции

| Показатель | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке питьевой воды в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 (базовый год) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Междуреченское муниципальное образование |  |  |  |  |  |  |  |
| % | - | - | - | - | - | - | - |

1.3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Перспективный баланс потребления воды рассчитан на максимальное суточное водопотребление. Корректировка баланса рассчитывается на среднесуточное водопотребление и далее, как и предусмотрено нормативами, пересчитывается в максимальное суточное потребление.

Основным потребителем воды является население. При разработке схемы водоснабжения Междуреченского муниципального образования Вольского муниципального района Саратовской области базовым показателем для определения удельного суточного расхода воды приняты рекомендации СП 30.13330.2020 и СП 31.13330.2021.

Таблица 1.3.13.1– Перспективный структурированный баланс водопотребления холодной питьевой воды по территориям с разбивкой по технологическим зонам Междуреченского муниципального образования Вольского муниципального района

| № п/п | Наименование населенного пункта | Перспективное водопотребление, м3/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Жилые здания | Объекты общественно- делового назначения | Производственные объекты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Питьевая вода |  |  |  |  |
|  | с. Междуречье | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Покурлей | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Новая Павловка | 0 | 0 | 0 |
| Горячая вода |  |  |  |  |
|  | с. Междуречье | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Покурлей | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Новая Павловка | 0 | 0 | 0 |
| Техническая вода |  |  |  |  |
|  | с. Междуречье | 36972 |  |  |
|  | с. Покурлей | 28080 |  |  |
|  | с. Новая Павловка | 13104 |  |  |

1.3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Требуемая мощность водозаборных и очистных сооружений определена на основании расчетного перспективного территориального водного баланса. На территории Междуреченского муниципального образования Вольского муниципального района централизованное горячее водоснабжение не осуществляется.

Таблица 1.3.14.1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Объемные показатели |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 г. |  | 2029 г. |  | 2035 г. |  |
|  |  | Объем реализации воды, тыс. м3/год | Объем потерь воды, тыс. м3/год | Объем реализации воды, тыс. м3/год | Объем потерь воды, тыс. м3/год | Объем реализации воды, тыс. м3/год | Объем потерь воды, тыс. м3/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Междуречье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Покурлей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Новая Павловка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горячая вода |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Междуречье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Покурлей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Новая Павловка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Техническая вода |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Междуречье | 28440 | 0 | 33180 | 0 | 36972 | 0 |
|  | с. Покурлей | 21600 | 0 | 25200 | 0 | 28080 | 0 |
|  | с. Новая Павловка | 10080 | 0 | 11760 | 0 | 13104 | 0 |

1.3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011г. №416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию единых гарантирующих организаций (ЕГО).

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

Органы местного самоуправления поселений для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

В настоящее время гарантирующей организацией в Междуреченском муниципальном образовании Вольского муниципального района Саратовской области является Филиал ГУП СО «Облводоресурс» - «Вольский».

## 1.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Таблица 1.4.1.1 – Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения

| № п/п | Виды работ | Годы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Модернизация участка водопровода в с. Междуречье по ул.Избалыковская, L = 500 м, Ø63 мм | 2025-2026 |
|  | Замена ВБР Рожновского в с. Покурлей, V = 15 м3 | 2026-2028 |

1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

Установка водонапорной башни в системе централизованного водоснабжения в селе Междуречье имеет ряд технических преимуществ:

- Увеличение давления воды. Водонапорная башня позволяет поддерживать оптимальный уровень давления в системе водоснабжения, что обеспечивает надлежащее функционирование всех узлов и точек подключения к сети.

- Обеспечение надежности системы. В случае отключения электроснабжения или возникновения сбоев в работе насосного оборудования, водонапорная башня служит резервуаром, который обеспечивает продолжительную подачу воды без перебоев.

- Улучшение качества воды. Система водоснабжения с водонапорной башней позволяет улучшить качество подаваемой воды за счет возможности установки дополнительных фильтров и обезжелезивающего оборудования.

- Экономия ресурсов. Установка водонапорной башни позволяет оптимизировать режим работы насосного оборудования, что приводит к снижению энергопотребления и экономии электроэнергии.

- Увеличение объема хранения воды. Водонапорная башня обеспечивает дополнительный резервуар для хранения воды, что повышает общий объем воды, доступной для потребителей и позволяет справляться с пиковыми нагрузками на систему водоснабжения.

1.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения является бесперебойное снабжение Междуреченского муниципального образования Вольского муниципального района Саратовской области питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования.

1) Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству:

В Междуреченском муниципальном образовании Вольского муниципального района Саратовской области на расчетный срок не планируется строительство объектов централизованного водоснабжения.

2) Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению).

В Междуреченском муниципальном образовании Вольского муниципального района Саратовской области планируется замена объектов водоснабжения – водонапорной башни Рожновского в с.Покурлей, V=15 м3.

3) Сведения об объектах водоснабжения, предлагаемых к выводу из эксплуатации.

На расчетный срок в Междуреченском муниципальном образовании Вольского муниципального района Саратовской области не планируется вывод из эксплуатации объектов водоснабжения.

1.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющих водоснабжение

В настоящее время аварийная и диспетчерская служба организованы и функционируют силами Филиал ГУП СО «Облводоресурс» - «Вольский».

Системы управления режимами водоснабжения на территории Междуреченского муниципального образования Вольского муниципального района отсутствует. Данные о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения отсутствуют.

1.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Федеральным законом от 23.11.2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 261-ФЗ) для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учета в случае обращения к ним лиц, которые, согласно закону, могут выступать заказчиками по договору. Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов (Порядок заключения договора установки ПУ), утвержден приказом Минэнерго России от 07.04.2010 г. №149 и вступил в силу с 18 июля 2010 г.

Сведения об оснащенности приборами учета представлены администрацией. Оснащенность ИПУ составляет 90% Расчет стоимости за потребление коммунальной услуги по водоснабжению осуществляется по приборам учета при их наличии, и своевременной подачей информации абонентами об использованных объемах.

1.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование

В Междуреченском муниципальном образовании Вольского муниципального района Саратовской области на расчетный срок не планируется строительство новых участков систем водоснабжения.

1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

В Междуреченском муниципальном образовании Вольского муниципального района Саратовской области на расчетный срок не планируется строительство насосных станций, резервуаров, водонапорных башен.

1.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

В Междуреченском муниципальном образовании Вольского муниципального района Саратовской области на расчетный срок не планируется строительство объектов централизованного водоснабжения.

1.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Рис. 1.4.9.1 – Условные обозначения

Рис. 1.4.9.2 – Схема водоснабжения с. Междуречье

Рис. 1.4.9.3 – Схема водоснабжения с. Покурлей

Рис. 1.4.9.4 – Схема водоснабжения с. Новая Павловка

1.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.5.1. Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

На расчетный срок не планируется строительство объектов централизованных систем водоснабжения, при использовании которых необходим сброс, либо утилизация промывных вод.

1.5.2. Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

На территории Междуреченского муниципального образования Вольского муниципального района отсутствует станция водоподготовки.

## 1.6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Оценить объемы капитальных вложений в строительство реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения в данной схеме ВиВ можно двумя способами:

- Информация об объеме инвестиций предоставляется источником финансирования;

- Вероятный объем необходимых инвестиций будет рассчитан самостоятельно.

В первом способе вся необходимая информация предоставляется и отражается в таблице 1.6.1.

Рассматривая второй способ оценки объема инвестиции расчет производится согласно законодательству РФ:

- Приказ Минстроя России от 29 мая 2019 г. № 314/пр «Об утверждении Методики разработки и применения укрупненных нормативов цены строительства, а также порядка их утверждения» (для расчета типовых объектов по укрупненным нормативам);

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 02.03.2022 г. № 135/пр «Об утверждении критериев, на основании которых устанавливается аналогичность проектируемого объекта капитального строительства и объекта капитального строительства, применительно к которому подготовлена проектная документация, в отношении которой принято решение о применении типовой проектной документации, и о внесении изменений в некоторые приказы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по вопросам применения типовой проектной документации» (регламентация критериев, по которым рассматриваются объекты-аналоги, с дальнейшим применением данной информации для определения стоимости проекта).

Расчет стоимости проекта по укрупнённым нормативам, согласно методике 314/пр Минстроя России от 29 мая 2019 г., осуществляется с использованием поправочных коэффициентов, приведенных в технических частях сборников, по формуле:

Полученные результаты расчётов не будут учитывать ряд факторов, а также не будет учитываться индекс-дефлятор, НДС и дополнительные затраты.

При невозможности использовать методику 314/пр Минстроя России от 29 мая 2019 г., примерную стоимость можно узнать по объектам-аналогам. Критерии, по которым объект строительства является аналогом, регламентируются приказом Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации от 02.03.2022 г. № 135/пр:

- Назначение проектируемого объекта капитального;

- Мощность проектируемого объекта;

- Площадь и (или) протяженность (применительно к линейным объектам) проектируемого объекта.

Стоимость проектируемого объекта-аналога берется с официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок (zakupki.gov.ru).

Таблица 1.6.1

| Наименование | Объемные показатели | Суммарная стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модернизация участка водопровода в с. Междуречье по ул. Избалыковская | L = 500 м, Ø63 мм | 1734,76 | бюджет муниципального образования |  |
| Замена ВБР Рожновского в с. Покурлей | V = 15 м3 | 3500 | бюджет муниципального образования |  |
| Итого Междуреченское муниципальное образование Вольского муниципального района: |  | 5234,76 |  |  |

1.7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Реализация описанных выше мероприятий положительно скажется на эксплуатационных показателях системы водоснабжения, в результате чего ожидается улучшение целевых показателей. Плановые показатели развития системы централизованного водоснабжения представлены ниже (Таблица 1.7.1):

Таблица 1.7.1

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2024 (базовый год) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | КАЧЕСТВО ВОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля проб холодной питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Доля проб холодной питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | НАДЕЖНОСТЬ И БЕСПЕРЕБОЙНОСТЬ ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед/км | н/д | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля охвата населения централизованным водоснабжением | % | н/д | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Доля обеспеченности потребителей приборами учета воды | % | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 100 |
| 4. | ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе забора и подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, поднятой насосными станциями первого подъема | кВт*ч/куб. м | насосные станции I-го подъема отсутствуют | - | - | - | - | - | - | - |

## 1.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

В Междуреченском муниципальном образовании Вольского муниципального района Саратовской области бесхозяйные объекты водоснабжения отсутствуют.

2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

В Междуреченском муниципальном образовании Вольского муниципального района централизованное водоотведение отсутствует. Сброс сточных вод от населения и социальных объектов, осуществляется в выгребы ямы и уборные с последующим вывозом ассенизаторскими машинами на специализированную площадку по согласованию с органами Роспотребнадзора.

2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

На территории Междуреченского муниципального образования Вольского муниципального района очистные сооружения отсутствуют.

2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

Централизованная система водоотведения отсутствует.

2.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

На территории Междуреченского муниципального образования Вольского муниципального района очистные сооружения отсутствуют.

2.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Централизованная система водоотведения отсутствует.

2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения отсутствует.

2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Централизованная система водоотведения отсутствует.

2.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

Централизованное водоотведение Междуреченского муниципального образования Вольского муниципального района отсутствует во всех населенных пунктах.

В населенных пунктах, не подключенных к централизованной системе водоотведения, сброс сточных вод от населения и социальных объектов, осуществляется в выгребные ямы с последующим вывозом ассенизаторскими машинами на специализированную площадку по согласованию с органами Роспотребнадзора.

2.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения

Одной из главных проблем в Междуреченском муниципальном образовании Вольского муниципального района Саратовской области является отсутствие канализационной сети на всей территории Междуреченского муниципального образования Вольского муниципального района Саратовской области.

2.1.10. Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселения, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод.

Централизованная система водоотведения отсутствует.

2.2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Описание баланса поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения невозможна, так как централизованная система водоотведения отсутствует.

2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Фактический приток неорганизованного стока Междуреченского муниципального образования Вольского муниципального района Саратовской области по технологическим зонам отсутствует, так как централизованная система водоотведения отсутствует.

2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В настоящее время учет принимаемых сточных вод отсутствует, т.к. централизованная система водоотведения отсутствует.

2.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселению, с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет отсутствуют, так как на всей территории отсутствует централизованно система водоотведения.

2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения

Прогнозный баланс поступления сточных вод невозможен, так как отсутствуют планы по строительству централизованной системы водоотведения.

2.3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД

2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения отсутствуют.

2.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

«Технологическая зона водоотведения» - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.

«Эксплуатационная зона» - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

В связи с тем, что централизованная система водоотведения отсутствует технологических и эксплуатационных зон нет.

2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам

Планы по строительству централизованной системы водоотведения отсутствуют.

2.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения отсутствуют.

2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия невозможен, так как отсутствует система централизованного водоотведения.

2.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Основные направления развития централизованной системы водоотведения связаны с реализацией государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Мероприятия не предусмотрены.

2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Мероприятия не предусмотрены.

2.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Мероприятия не предусмотрены.

2.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Мероприятия не предусмотрены.

2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

В Междуреченском муниципальном образовании Вольского муниципального района Саратовской области не планируется строительство сети водоотведения.

2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения не определены в виду отсутствия централизованной системы водоотведения.

2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения не определены в виду отсутствия централизованной системы водоотведения.

2.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности,  планах мероприятий по охране окружающей среды

В Междуреченском муниципальном образовании Вольского муниципального района Саратовской области мероприятия по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади не планируются.

2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Загрязнение рек усугубляется отсутствием дождевой канализации, способствующем смыву поверхностными стоками грязи и мусора.

Согласно Водного кодекса Российской Федерации вдоль водотоков устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, на которых устанавливается специальный режим хозяйственной деятельности.

Прибрежные защитные полосы должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью.

Территория зоны первого пояса санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, огорожена, обеспечена охраной, дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Предусмотрены следующие мероприятия по охране водной среды:

- вынос временных гаражей из прибрежной зоны;

- организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- предотвращение заиливания и заболачивания прибрежных территорий.

Организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

Все эти мероприятия должны значительно улучшить состояние водных ресурсов Междуреченского муниципального образования Вольского муниципального района.

Системы автономной канализации с отведением очищенных сточных вод поверхностные водоемы, как правило, применяются при водонепроницаемых или слабо фильтрующих грунтах; при этом очистка сточных вод осуществляется в песчано-гравийных фильтрах и фильтрующих траншеях.

При сбросе очищенных сточных вод в поверхностные водоемы следует руководствоваться постановлением Правительства РФ от 10 сентября 2020 г. № 1391 «Об утверждении Правил охраны поверхностных водных объектов», а также требованиями СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Когда фоновая концентрация загрязнений в водоеме ниже предельно допустимых концентраций (ПДК) в речной воде при согласовании с органами природоохраны можно предусматривать очистку сточных вод до концентрации загрязнений более ПДК за счет их смешения с водой водоема. Если фоновая концентрация более ПДК, требуется доведение концентрации загрязнений в очищенной воде до ПДК.

Системы автономной канализации с отведением сточных вод в грунт может применяться в песчаных, супесчаных и легких суглинистых грунтах с коэффициентом фильтрации не менее 0,10 м3/сут. и уровнем грунтовых вод не менее 1,0 м от планировочной отметки земли.

Расстояние от участка, используемого для отведения сточных вод в грунт до шахтных или трубчатых колодцев, используемых для питьевого водоснабжения, определяется наличием участков фильтрующих грунтов между водоносным горизонтом и пластами грунта, поглощающие сточные воды.

Накопители сточных вод (выгреба) целесообразно проектировать в виде колодцев с возможно более высоким подводом сточных вод для увеличения используемого объема накопителя; глубина заложения днища накопителя от поверхности земли не должна превышать 3 м. для возможности забора стоков ассенизационной машиной.

2.6. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Мероприятия по строительству не предусмотрены.

2.7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Развитие систем водоотведения не предусмотрено, так как отсутствует централизованная система водоотведения.

2.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

На территории Междуреченского муниципального образования Вольского муниципального района Саратовской области отсутствуют бесхозяйные объекты канализации.

Глава Междуреченского

муниципального образования                                      В.А. Наумов